## Slide 1: Turbina da Barragem de Stockton - Gestão de Segurança de Barragem – Caso Histórico
William Empson, PE, PMP
Gerente Sênior do Programa de Segurança de Diques
U.S. Army Corps of Engineers
Centro de Gestão de Risco
William.B.Empson@usace.army.mil
Oficina de Segurança de Barragens
Brasília, Brasil
20-24 maio 2013

## Slide 2: Informações Gerais sobre a Usina
Capacidade - 45 MW
Unidade Única de Eixo Vertical Kaplan
Usina de Ponta
Produção média anual – 55.000.000 KWH
Usina entrou em funcionamento em 1973
Operação remota da Usina Truman
Localizada no Rio Sac, próximo a Stockton, MO

## Slide 3: Corte Transversal da Casa de Força
Tampão do Tubo de Sucção
Comportas de Tomada d‘Água
Tampão de Tomada d‘Água
Notes: Note locations of HSS.

## Slide 4: Estruturas Hidráulicas em Aço (HSS)
Manual de Engenharia 1110-2-6054.
Inspeção, Avaliação e Reparo de Estruturas Hidráulicas em Aço.
Política de Operação e Manutenção do USACE.
Servidores são proibidos de trabalhar atrás das Estruturas Hidráulicas em Aço para retenção de água, a menos que cumpram com todos os requisitos de inspeção e manutenção.

## Slide 5: Corte Transversal da Casa de Força
Tampão do Tubo de Sucção
Comportas de Tomada d'água
Tampão de Tomada d'água
Notes: Note locations of HSS.

## Slide 6: Impactos da Política HSS
Inspeção de turbinas e comportas de tomada d'água exigidas como parte das inspeções de rotina.
O orçamento de OeM de rotina não dava prioridade alta para que as inspeções HSS examinassem os Tampões.
A Turbina e as Comportas de Tomada d‘Água não haviam passado por inspeção havia anos.

## Slide 7
Tampão do Tubo de Sucção
Total de 3 Tampões de Tubos de Sucção
Cada tampão de tubo de sucção consiste de duas seções parafusadas, que precisam ser desmontadas
Dois Tampões de Tubo de Sucção (os do meio e do lado rio) requerem reparos de solda e todos os 3 precisarão de NDT adicional nas soldas suscetíveis a fratura
98 pés lineares de reparos de solda no meio do DTB e 14 pés lineares de reparos de solda no DTB do lado rio
O trabalho também inclui jato de areia e pintura da solda, inspeção e reparo de áreas e substituição do lacre do bulbo-J

## Slide 8
Tampão de Tomada d'água
Total de 3 Tampões de Tomada d'água
É necessário um guindaste móvel para remoção/instalação dos tampões
Os 3 tampões precisam de reparos de solda
16 m lineares de reparo de solda para cada um dos tampões
O trabalho também inclui jato de areia e pintura da solda, inspeção e reparo de áreas e substituição do lacre do bulbo-J

## Slide 9
Comportas de Tomada d‘Água
Total de 3 Comportas de Tomada d‘Água
As 3 Comportas de Tomada d'água requerem inspeção de soldas
O trabalho de inspeção será realizado in loco dentro da câmara da comporta
Tampão de Tomada d‘Água deve ser reparado antes da inspeção das comportas da tomada d'água
Os 3 Tampões de Tomada d‘Água devem ser instalados para drenar a área a montante da comporta de tomada d’água
O trabalho incluirá também substituição dos anodos e reparo de solda, caso sejam detectadas soldas defeituosas

## Slide 10
BUILDING STRONG
Porta da Escotilha
do Tubo de Sucção
Elev. 751.0
Notes: Location of tubo de sucção liner Fissura e tubo de sucção entrance. Work platform is installed through this doorway.

## Slide 11
Fissura
Fissura no Revestimento do Tubo de Sucção
Fissura descoberta e remediada em abril de 2008
Dois furos foram perfurados nas extremidades da fissura e instalados dois parafusos
Ainda será preciso executar o reparo de solda permanente

## Slide 12: 04 Fev 2009
Dois servidores da usina ouviram um estrondo, seguido por uma forte vibração.
A unidade passou a apresentar fortes vibrações, ativando alarmes de vibração no centro de operação remota a 100 km de distância.
A unidade apresentava histórico de operação ruidosa e os alarmes de vibração foram desconsiderados.
Foram observadas pulsações cíclicas e vazamentos d’água na porta da escotilha do tubo de sucção.
Foi efetuado telefonema ao operador remoto solicitando o fechamento imediato da unidade.
Risco Real de segurança e de vida.

## Slide 13
porta da escotilha do tubo de sucção
Elev. 751.0
Notes: Location of tubo de sucção liner Fissura e tubo de sucção entrance. Work platform is installed through this doorway.

## Slide 14
Fissura

## Slide 15: Falha de Lâmina
Foi realizada a drenagem parcial para inspecionar o rotor da turbina
A Lâmina da turbina #4 sofreu falha catastrófica
Fissuras em potencial já foram observadas em 4 das outras Lâminas (#1, #3, #5, e #6)
Seção de Lâmina rompida foi resgatada por mergulhadores, em agosto de 2009

## Slide 16
Desgaste no Tubo de Sucção provocado
por Seção de Lâmina Rompida

## Slide 17
Desgaste no Tubo de Sucção
Plataforma de Trabalho

## Slide 18: Localização da Falha de Lâmina
Localização aproximada
da Falha de Lâmina

## Slide 19: Impactos Potencias
Se não houvessem servidores na usina, provavelmente o operador remoto não teria fechado a unidade, devido ao histórico de operação ruidosa da turbina.
A escotilha e o revestimento do tubo de sucção teriam rompido, inundando a casa de força, provavelmente causando desprendimento da turbina e provocando danos catastróficos à turbina e à casa de força.
Provavelmente o reservatório teria drenado, já que não teria sido possível fechar as comportas ou colocar tampões, devido ao fluxo de água.
Impactos desconhecidos sobre as estruturas monolíticas e o maciço da barragem.
Percepções públicas sobre Segurança de Barragens.

## Slide 20: Reparos nas Estruturas Hidráulicas de Aço
Contrato Firmado: julho, 2009
Contratado: OCCI, Inc.
Conclusão do Contrato: abril, 2010
Resumo das Soldas de Reparo
  Tampão do Tubo de Sucção - 1000 cc nos 3 tampões
  Tampão de Tomada d’Água – 740cc nos 3 tampões
  Comportas de Tomada d'água - 385 pol3. nas 3 comportas
Outros Trabalhos
  Substituição dos anodos nas Comportas de Tomada d‘Água
  Substituição dos lacres na tomada d’Água do Tampão do Tubo de Sucção
Valor Total do Contrato: $1.156.834

## Slide 21: Resumo dos Reparos
Item | Custo
Recuperação da Seção Rompida da Lâmina (Concluída) | $69.487
Estruturas Hidráulicas em Aço (HSS) Inspeção/Reparo (Concluídos) | $1.156.834
Substituição do Transformador Principal | $1.134.650
Reparo in loco da Lâmina da turbina (Concluído) | $1.352.250
Instalação da Lâmina no tubo de sucção (Concluída) | $16.100
Rebobinagem do Gerador, Substituição do Rotor da Turbina, do Governador e do Excitador | $30.818.940
Substituição dos Disjuntores de Estação13.8 kV GM e do Transformador de Estação | $334.500
Substituição dos Sistemas AC/DC Preferidos | $469.964
Construção da Base do Transformador e Contenção Secundária | $525.076
EDC, S&A e Contingência | Approx. $6.705.199
Total | $42.583.000

## Slide 22: Engenharia de Sistemas (Pat Reagan, FERC)
Uma visão de alto nível, de cima para baixo, de um sistema semelhante ao NAT que considere as relações entre os aspectos técnicos, organizacionais e sociais.
Segurança e confiabilidade são propriedades diferentes de um sistema que, muitas vezes, encontram-se em conflito.
Essa distinção está se tornando cada vez mais importante na Segurança de Barragens com uso cada vez maior de Sistemas SCADA.

## Slide 23: Sayano-Shushenskaya
23

## Slide 24: Impactos Potenciais da Energia Hidráulica (Pat Reagan, FERC)
Nós da Comunidade de Segurança de Barragens desempenhamos relativamente bem a primeira parte (i.e., exame de falhas isoladas).
Raramente abordamos combinações de falhas; i.e., falhas de sistema.
  Um exemplo é a ideia de que não precisamos considerar, simultaneamente, um terremoto e cargas de cheia. Muitas vezes ignoramos o fato de que, caso um terremoto cause danos graves a um componente crítico (ex., um vertedouro) devemos efetuar o reparo antes do inicio da próxima estação chuvosa para não colocar em risco a barragem e a população local.

## Slide 25: Debate